2020

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

на установку и обслуживание системы видеонаблюдения многоквартирного дома и прилегающей территории по адресу: г. Домодедово, ул. Советская, д.50

Оглавление

1. Общие сведения.	2

1.1 Заказчик проекта.	2

1.2 Назначение системы видеонаблюдения.	2

1.3 Климатические условия применения системы видеонаблюдения:	2

2. Основные функции системы.	2

2.1 Запись.	2

2.2 Просмотр.	2

2.3 Работа с видеоархивом.	2

2.4. Зоны видеонаблюдения.	2

2.5. Сбои в электроснабжении.	3

2.6. Ограничение доступа.	3

3. Оборудование.	3

3.1. Видеорегистратор, программное обеспечение.	3

3.2. Камеры.	3

3.3 Параметры видеокамер для наблюдения:	4

3.4. Подсистема обработки видеоинформации.	5

3.5 Требования по установке оборудования	5

4. Документация.	5

5. Приемосдаточные испытания.	5

6. Сертификаты.	6

7. Гарантия	6

8. Дополнительные условия:	6

9. Обслуживание системы.	6

10. Схема объекта, на котором требуется монтаж системы видеонаблюдения	7

1. Общие сведения.

1.1 Заказчик проекта.

Заказчиком проекта, в соответствии с решением ОСС МКД Советская 50 (Протокол от 03.02.2020 №01) является ООО «Домэкском» ИНН/КПП 5009085713/500901001. Контроль за выбором исполнителя проекта осуществляет правление ТСЖ «Советская 50» ИНН/КПП 5009098222/ 500901001

1.2 Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения (далее система) предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации происшествиях на входах в подъезды, в лифтовых холлах, внутри дворовой территории и на территории МКД Советская 50 на расстоянии до 30 м по периметру дома. Хранение записи до 20 суток. Возможность в ночное время и при условии плохой видимости (снегопад, дождь) идентифицировать личность совершившего правонарушение, распознать номер автомобиля.

1.3 Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

    - Температура воздуха: -35…+40 °С;

    - Влажность воздуха: 0…80%

2. Основные функции системы.

2.1 Запись.

Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2 Просмотр.

Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи c компьютера, подключенного к сети интернет, а также с мобильного устройства Android или iOS.

2.3 Работа с видеоархивом.

Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 20 суток;

- сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

2.4. Зоны видеонаблюдения.

Зоны видеонаблюдения системы должны покрывать:

- Все входы в МКД, в том числе в подъезды, входы в подвалы, пожарные выходы.

- Всю территорию в радиусе 30м от любой точки стены дома.

- Полностью площадь лифтовых холлов подъездов, в том числе все входы в подъезд.

2.5. Сбои в электроснабжении.

- Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

- Резервный источник питания при падении напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 30 минут.

- После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

2.6. Ограничение доступа.

Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

3. Оборудование.

3.1. Видеорегистратор, программное обеспечение.

Параметры видеорегистратора:

Программное обеспечение видеорегистратора должно обеспечивать следующие функции:

- подключение к подсистеме обработки видеоинформации на базе 1 видеорегистратора не менее 32 IP видеокамер формата HDTV

- наличие функции мультистримминга (передача нескольких потоков видео, получаемых от видеокамеры)

- возможность доступа к системе с ПК или мобильного устройства на базе Android или iOS

- одновременное подключение не менее 20 удаленных рабочих мест;

- интеллектуальный видеоанализ: детектирование движения, выделение лиц

- интерактивный поиск в видеоархиве: по дате, времени

- настройка и обслуживание: программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования,

- ведение журнала действий операторов;

- другие функции: цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа

- резервное 	копирование 	– 	через 	USB-порт 	на 	Flash-карту 	памяти, по сети TCP/IP;

- защита паролем;

3.2. Камеры.

В системе должны быть применены сетевые камеры видеонаблюдения:

общее количество камер – 32, в т.ч.:

- количество уличных камер входных подъездных групп– 11;

- количество уличных обзорных «парковочных» камер — 10;

- количество внутренних камер в подъезде– 11;

3.3 Параметры видеокамер для наблюдения:

Должна быть предусмотрена инсталляция видеокамер наружного наблюдения в кол-ве 32 шт. для покрытия территории МКД, со следующими характеристиками:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера уличная входных подъездных групп | шт. | 11 | Камера должна обеспечивать четкий обзор входов в МКД и придомовой территории с возможностью идентификации лиц, осуществляющих вход/выход из подъездов |
| 2 | Видеокамера лифтовых холлов первых этажей подъездов | шт. | 11 | Внутренняя купольная антивандальная видеокамера для использования в помещении и лифтовых холлах, Камера должна обеспечивать четкий обзор входов/выходов кабины лифта (грузового и пассажирского (при его наличии)), с возможностью идентификации лиц |
| 3 | Видеокамера уличная обзорная | шт. | 10 | Обзорная камера высокой четкости для осмотра периметра дома и стоянок автотранспорта. Камера должна обеспечивать четкий обзор внутридворовой и придомовой территории с возможностью идентификации лиц людей и номерных знаков автомобилей, попадающих в зону видеосъемки камеры. Указанные требования должны выполняться в любое время суток и при неблагоприятных погодных условиях. |

- Расположение видеокамер выбрать таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие наблюдением всех зон, указанных в разделе 1 настоящего Задания.

- Предпочтительные места установки видеокамер должны быть согласованы с заказчиком на этапе разработки технического задания подрядчиком, который будет выполнять монтаж системы видеонаблюдения. Изменение расположения видеокамер — строго по согласованию с заказчиком.

- Кабельные линии должны быть смонтированы и подобраны таким образом, чтобы не нарушать общий архитектурный вид МКД. Необходимо подобрать уличный кабель соответствующего цвета или короб в цвет стен. Монтаж камер видеонаблюдения и системы СКС не должен вызывать повреждения фасадов и стен помещений МКД Советская 50.

- В местах монтажа видеокамер должны быть размещены таблички, информирующие о том, что ведется видеонаблюдение.

3.4. Подсистема обработки видеоинформации.

Должна быть предусмотрена инсталляция видеорегистраторов со следующими характеристиками, возможен один из вариантов:

- IP-видеорегистратор с возможностью подключения минимум 32 камеры (Линия NVR или аналог)

- Каждый видеорегистратор должен быть оснащен жесткими дисками с объемом, соответствующим требованиям пункта 2.3 Сетевое оборудование.

- Роутер с внешним ip-адресом для постоянного доступа в интернет, пропускная способность канала должна обеспечивать возможность удаленного просмотра видео без помех и задержек.

- PoE-коммутатор или PoE инжекторы для питания камер в зависимости от выбранной схемы

3.5 Требования по установке оборудования

- Оборудование должно быть размещено в антивандальных шкафах 19’’ в выделенных для установки оборудования помещениях МКД.

- Каждая точка установки должна быть оборудована источником бесперебойного питания. ИБП должен отвечать следующим условиям:

- иметь 	защиту 	от 	перепадов 	сетевого 	напряжения;

- обеспечивать работу видеосервера в течение не менее 30 минут с момента отключения основного электроснабжения.

4. Документация.

Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

- Договор о поставке оборудования, монтажу и обслуживанию системы видеонаблюдения;

- Спецификация оборудования и осуществляемых работ;

- Схема расположения оборудования и зон наблюдения;

- Полное описание и схема кабельных линий.

- Исполнительная документация по окончанию выполнения работ.

5. Приемосдаточные испытания.

- После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

- В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

- Просмотр текущего изображения камер. На компьютере оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

- Проверка глубины видеоархива.

- Просмотр записи. Должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеосервер находился в режиме записи.

- Сохранение записи.

- Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеосервер и камеры должны функционировать в течение 30 минут

6. Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным.

7. Гарантия

- На все оборудование, ПО, работы должна распространятся гарантия сроком не менее 2 лет.

- В течении этого срока исполнитель данного проекта системы видеонаблюдения обязан устранить любые возникающие гарантийные случаи по заявке от заказчика за свой счет.

8. Дополнительные условия:

  - Оборудование должно быть размещено в помещениях МКД в антивандальных шкафах.

  - Предпочтительные места установки согласовываются с заказчиком. Изменение расположения видеокамер — строго по согласованию с заказчиком.

  - Кабельные линии должны быть смонтированы и подобраны таким образом, чтобы не нарушать общий архитектурный вид МКД. Предпочтительный вид монтажа кабельных линий – скрытно, под вентилируемым фасадом здания.

  - Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и элементам управления ;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

- возможность масштабирования системы видеонаблюдения, без замены уже установленного оборудования

9. Обслуживание системы.

Обслуживание системы видеонаблюдения должно включать в себя:

- Поддержание системы в работоспособном состоянии 24/7

- Плановый выезд не реже чем 1 раз в месяц для осмотра, проверки всех систем и чистки объективов видеокамер.

- Неограниченное количество выездов в случае поломки оборудования.

- Замена видеокамер или оборудования, вышедшего из строя.

- Консультация пользователей по вопросам эксплуатации системы.

10. Схема объекта, на котором требуется монтаж системы видеонаблюдения